## 検証項目
検証対象 | 大項目 | 小項目 | 動作条件 | 想定結果 | 結果 | 備考 | 実機実施 | 結果（07/16） | 実現可能性 | 実現進捗 | 実現予定日程 | 請求方向 | 発動操作 | 備考
蓄電システム：COSPOWERS（グローバルサウス） | ローカル通信 | ローカル機器 → ゲートウェイ通信 |  |  |  | ゲートウェイで機器の追加設定によって確認
|  | ゲートウェイがModbusからMQTT/HTTP変換を行う設定 |  |  |  | コンソールで確認するか、クラウドから通信できたことにより副次的に確認
| クラウド通信 | クラウドが PCSの運転状況取得（１２） |  |  |  | 1シャットダウン，2待機，3運転，4故障
クラウドが 充電電量取得（１３）
クラウドが 放電電量取得（１５）
|  | クラウドが 蓄電システムの運転状況取得（２８） |  |  |  | 0 無負荷 1 充電中 2 放電中
クラウドが SOC取得（３１）
クラウドが 充電可能電量取得（３５）
クラウドが 放電可能電量取得（３６）
| 制御命令検証 | クラウドから運転モデル設定の命令(46) | 0 = 手動モード
1 = 自動追従モード
2 = 自動定電力モード
|  | 充放電電力制御（47） | +50 | 50kwで放電する命令をだす |  | 50Kwで放電
|  |  | -50 | 50kwで充電する命令をだす |  | 50Kwで充電
|  | ゲートウェイがその命令をModbusに変換し、蓄電システムに送信 |  | 指定した運転モデルになる
PV-PCS：インド側調達 （グローバルサウス） | ローカル通信 | ローカル機器 → ゲートウェイ通信
ゲートウェイがModbusからMQTT/HTTP変換を行う設定
| クラウド通信 | ゲートウェイ → クラウド（独自サーバー）に送信
| 制御命令検証 | クラウドから「充電ON」「放電OFF」などの命令送信
ゲートウェイがその命令をModbusに変換し、PCS/BMSに送信
蓄電システム：SolaX三相ESS（自社製品・サンプル有） | デバイスの監視と設定 | 9.1. Query Real-time Data | Registration Number
|  | 9.2. Query Historical Data | Registration Number
Date (YYYY-MM-DD)
|  | 9.3. Query MPPT Data | Inverter sn number
9.4. TOU Settings
9.5. TOU Query
| デバイスデータのプッシュ | 10.1. Data Subscription |  |  |  | データサブスクリプション
|  | 10.2. Unsubscribe |  |  |  | 購読解除
| コントロールインターフェース | 11.1.1. SystemSwitch Setting
11.2.1. Self-use Mode Setting
11.2.4. Manual Mode Setting
11.3.4. Soc Control Setting
11.3.7. Charge /Discharge Mode Setting
検証対象: EV充電器（急速充電器）：INFY POWER 20kW（自社製品・サンプル有）; 大項目: 接続時の初期通知; 小項目: BootNotification; 実機実施: △ | 接続できるが、接続した後すぐに切れる現象がある。また自動で接続できたら、また切れる。この繰り返しがある ⇒7/23 日本のAWS環境に再確認する。 | 可能 | 済み |  | 充电桩->服务器 | 充电桩启动或重启时触发
大項目: 定期的な接続維持メッセージ; 小項目: Heartbeat; 実機実施: △ | 接続切れる現象がわかる次第、適切な値に設定するが必要、いまは試す感じで設定してる ⇒7/23 上記35番目解消次第に再確認。 | 可能 | 済み |  | 充电桩->服务器 | 定时发送（默认间隔 300 秒，可配置）
大項目: 認証処理（カード・アプリ）; 小項目: Authorize |  | 可能 | 済み |  | 充电桩->服务器 | 用户刷卡/扫码启动充电时触发
大項目: 充電開始; 小項目: StartTransaction |  | 可能 | 済み |  | 充电桩->服务器 | 充电会话开始时触发，插枪后，操作界面上充电操作
大項目: 充電終了; 小項目: StopTransaction |  | 可能 | 済み |  | 充电桩->服务器 | 充电会话结束时触发，如拔枪或手动停止
大項目: 電力量の送信; 小項目: MeterValues |  | 可能 | 済み |  | 充电桩->服务器 | 定期发送（可配置间隔）或充电状态变化时触发 | 定期的に情報同期；
大項目: 充電器の状態変化時トリガー​​→ ​​「充電器の状態変化時に発動」​​; 小項目: StatusNotification; 実機実施: 〇 | ・未準備状態で開始充電すると、該当イベントが稼働できる（ status=preparing） | 可能 | 済み |  | 充电桩->服务器 | 充电桩状态变化时触发，如故障、空闲、充电中
大項目: 充電器がカスタムデータ送信を要する時トリガー​​→ ​​「充電器が独自データ送信を必要とする際に発動」; 小項目: DataTransfer |  | 可能 | 済み |  | 充电桩->服务器 | 充电桩需要传输自定义数据时触发，如日志、诊断信息
大項目: 診断操作（ログアップロードなど）の状態変化時トリガー​​→ ​​「診断操作（ログ送信など）の状態変更時に発動」​​; 小項目: DiagnosticsStatusNotification |  | 可能 | 済み |  | 充电桩->服务器 | 诊断操作（如日志上传）状态变化时触发
大項目: サーバーによる充電の遠隔起動; 小項目: RemoteStartTransaction; 実機実施: 〇 | 充電の遠隔起動できたが、実際のEV充電がすすめないので、充電成功までは確認できない | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端远程启动充电，如后台管理界面操作开始充电按钮
大項目: サーバーによる充電の遠隔停止; 小項目: RemoteStopTransaction |  | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端远程停止充电，如充电超时或管理员强制停止
大項目: サーバーによる充電コネクタの遠隔ロック解除; 小項目: UnlockConnector |  | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端远程解锁充电枪，如用户操作失败，管理员操作解锁充电枪
大項目: サーバーによる充電器現行設定の能動取得; 小項目: GetConfiguration; 実機実施: 〇 | 概要取得したんで、次は詳細を取得 ⇒7/23 詳細情報も取得できだ、詳細はログを参照。 | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端主动获取充电桩当前配置
大項目: サーバーによる診断ログのアップロード依頼; 小項目: GetDiagnostics; 実機実施: × | エラー | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端请求充电桩上传诊断日志
大項目: サーバーによるファームウェア更新パッケージのプッシュ配信; 小項目: UpdateFirmware; 実機実施: × | エラー | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端推送固件升级包
大項目: 各充電器の充電出力の上限を設定できる; 小項目: SetChargingProfile; 実機実施: × | エラー | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端动态设置充电桩的充电功率、时间计划，如分时电价、电网负载过高时临时限制充电桩输出
大項目: 設定解除; 小項目: ClearChargingProfile; 実機実施: × | エラー | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端清除SetChargingProfile设置的充电计划
大項目: 複数充電器のスケジュールの確認要求; 小項目: GetCompositeSchedule; 実機実施: × | エラー | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端向充电点请求未来一段时间内的充电调度安排，以便协调多个充电会话的电力分配，优化电网负荷或满足特定的能源管理需求
大項目: ソフトリセットまたはハードリセット（充電器の再起動）; 小項目: Reset; 実機実施: 〇 | 再起動できた | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务器向充电桩发起重启操作，如系统升级后
大項目: パラメータの変更（例：最大電流、認証方式）; 小項目: Change Configuration; 実機実施: 〇 | HeartBeatの時間間隔を設定できた | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务器端修改充电桩配置下发请求，如修改心跳设置
大項目: 任意のデータ（MeterValues、Heartbeatなど）の再送要求; 小項目: Trigger Message; 実機実施: × | エラー | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端触发充电桩主动发送指定的消息类型，不需要等充电桩态定时自动上报
大項目: 利用可能・利用不可の切替（メンテナンスモードにする等）; 小項目: Change Availability; 実機実施: 〇 | 利用可能・不可の切り替えできた | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务器端设置充电桩可用性，如维护模式下禁用充电桩
大項目: ローカル認証カードリストの配信・更新; 小項目: Send Local Authorization List; 実機実施: × | エラー | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端下发或更新本地授权列表，即便没有联网充电桩根据本地库可以做用户身份校验
大項目: IDキャッシュのクリアやカード認証の無効化; 小項目: Clear Cache / Reset ID Tag |  | 可能 | 済み |  | 服务器->充电桩 | 服务端下发清除充电桩本地缓存，如授权缓存
EV充電器（普通充電器）：ABB（陸前高田） | 接続時の初期通知 | BootNotification
| 定期的な接続維持メッセージ | Heartbeat
| 認証処理（カード・アプリ） | Authorize
| 充電開始 | StartTransaction
| 充電終了 | StopTransaction
| 電力量の送信 | MeterValues
| 各充電器の充電出力の上限を設定できる | SetChargingProfile
| 設定解除 | ClearChargingProfile
| 複数充電器のスケジュールの確認要求 | GetCompositeSchedule
| ソフトリセットまたはハードリセット（充電器の再起動） | Reset
| パラメータの変更（例：最大電流、認証方式） | Change Configuration
| 任意のデータ（MeterValues、Heartbeatなど）の再送要求 | Trigger Message
| 利用可能・利用不可の切替（メンテナンスモードにする等） | Change Availability
| ローカル認証カードリストの配信・更新 | Send Local Authorization List
| IDキャッシュのクリアやカード認証の無効化 | Clear Cache / Reset ID Tag
EV充電器（急速充電器）： ダイヘン30kW | 接続時の初期通知 | BootNotification |  |  |  | EV充電器メーカーのところに検証する
| 定期的な接続維持メッセージ | Heartbeat
| 認証処理（カード・アプリ） | Authorize
| 充電開始 | StartTransaction
| 充電終了 | StopTransaction
| 電力量の送信 | MeterValues
| 各充電器の充電出力の上限を設定できる | SetChargingProfile
| 設定解除 | ClearChargingProfile
| 複数充電器のスケジュールの確認要求 | GetCompositeSchedule
| ソフトリセットまたはハードリセット（充電器の再起動） | Reset
| パラメータの変更（例：最大電流、認証方式） | Change Configuration
| 任意のデータ（MeterValues、Heartbeatなど）の再送要求 | Trigger Message
| 利用可能・利用不可の切替（メンテナンスモードにする等） | Change Availability
| ローカル認証カードリストの配信・更新 | Send Local Authorization List
| IDキャッシュのクリアやカード認証の無効化 | Clear Cache / Reset ID Tag
共通部分 | ネットワーク通信 | ネットワーク通信不可場合、システムの対策 |  |  |  | これは今回の検証外にしても大丈夫だが、設計上には考える必要があると思う
ネットワーク通信が復旧した後、システムの対策

## OCPP_FUNCTION範囲
Authorize.json | Authorize
AuthorizeResponse.json | BootNotification
BootNotification.json | Change Availability
BootNotificationResponse.json | Change Configuration
CancelReservation.json | Clear Cache / Reset ID Tag
CancelReservationResponse.json | ClearChargingProfile
ChangeAvailability.json | DataTransfer
ChangeAvailabilityResponse.json | DiagnosticsStatusNotification
ChangeConfiguration.json | GetCompositeSchedule
ChangeConfigurationResponse.json | GetConfiguration
ClearCache.json | GetDiagnostics
ClearCacheResponse.json | Heartbeat
ClearChargingProfile.json | MeterValues
ClearChargingProfileResponse.json | RemoteStartTransaction
DataTransfer.json | RemoteStopTransaction
DataTransferResponse.json | Reset
DiagnosticsStatusNotification.json | Send Local Authorization List
DiagnosticsStatusNotificationResponse.json | SetChargingProfile
FirmwareStatusNotification.json | StartTransaction
FirmwareStatusNotificationResponse.json | StatusNotification
GetCompositeSchedule.json | StopTransaction
GetCompositeScheduleResponse.json | Trigger Message
GetConfiguration.json | UnlockConnector
GetConfigurationResponse.json | UpdateFirmware
GetDiagnostics.json
GetDiagnosticsResponse.json
GetLocalListVersion.json
GetLocalListVersionResponse.json
Heartbeat.json
HeartbeatResponse.json
MeterValues.json
MeterValuesResponse.json
RemoteStartTransaction.json
RemoteStartTransactionResponse.json
RemoteStopTransaction.json
RemoteStopTransactionResponse.json
ReserveNow.json
ReserveNowResponse.json
Reset.json
ResetResponse.json
SendLocalList.json
SendLocalListResponse.json
SetChargingProfile.json
SetChargingProfileResponse.json
StartTransaction.json
StartTransactionResponse.json
StatusNotification.json
StatusNotificationResponse.json
StopTransaction.json
StopTransactionResponse.json
TriggerMessage.json
TriggerMessageResponse.json
UnlockConnector.json
UnlockConnectorResponse.json
UpdateFirmware.json
UpdateFirmwareResponse.json

## Sheet1
Authorize
BootNotification
Change Availability
Change Configuration
Clear Cache / Reset ID Tag
ClearChargingProfile
DataTransfer
DiagnosticsStatusNotification
GetCompositeSchedule
GetConfiguration
GetDiagnostics
Heartbeat
MeterValues
RemoteStartTransaction
RemoteStopTransaction
Reset
Send Local Authorization List
SetChargingProfile
StartTransaction
StatusNotification
StopTransaction
Trigger Message
UnlockConnector
UpdateFirmware